绝缘子产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 （只/支） | 检验样品数量（只/支） | 备用样品数量 （只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 盘形悬式玻璃绝缘子 | 40 | 20 | 20 |
| 3 | 棒形悬式复合绝缘子 | 14 | 7 | 7 |

2 检验依据

表2 盘形悬式瓷绝缘子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度循环试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 2 | 镀锌层试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 3 | 机电破坏负荷试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 4 | 残余机械强度试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 5 | 孔隙性试验 | GB/T 1001.1—2021 |

表3  盘形悬式玻璃绝缘子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度循环试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 2 | 镀锌层试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 3 | 机械破坏负荷试验 | GB/T 1001.1—2021 |
| 4 | 残余机械强度试验 | GB/T 1001.1—2021 |

表4  棒形悬式复合绝缘子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 端部装配件与伞套间界面的密封检查和规定机械负荷(SML)验证 | GB/T 19519—2014 |
| 2 | 镀锌层试验 | GB/T 19519—2014 |
| 3 | 水扩散试验 | GB/T 19519—2014 |
| 4 | 伞套材料耐电痕化和蚀损试验 | GB/T 19519—2014 |
| 5 | 尺寸检查 | GB/T 19519—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1001.1—2021 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子  第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则

GB/T 19519—2014 架空线路绝缘子标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子  定义、试验方法及接收准则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。