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[bookmark: _Toc18688]前    言
为保障公用管道的安全运行，进一步规范公用管道的检验要求，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局（以下简称特种设备局）成立《压力管道定期检验规则—公用管道》修订起草工作组。
2024年12月，起草工作组在重庆召开修订启动会，商定总体思路。
2025年4月，起草工作组在重庆召开第一次工作会议，明确了规则大致框架，规则主要分金属燃气管道、聚乙烯燃气管道、热力管道三大块，内容有相互交叉，做好统筹协调。起草组分金属燃气管道、非金属燃气管道、热力管道、综合组共4个小组，分别组织开展了大量调研。
2025年9月、12月，起草工作组分别在西安、北京召开第二次、第三次工作会议。结合调研工作，针对规则框架和具体条款提出修改意见，进一步明确规则总框架，并明确1.6MPa以下燃气管道、热力管道引入4级评定机制。
2026年5月，起草工作组在重庆市召开第四次工作会议，与会专家对规则各章节及附件等起草内容进行逐项讨论完善。并于会后，在北京市通过线上+线下的方式对相关条款进行了调整确认，形成规则征求意见稿。
本次修订坚持连续性原则，总结原规则实施以来的经验及不足，调整不适用的内容；坚持协调统一原则，与《特种设备安全法》《压力管道定期检验规则—长输管道》《工业管道安全技术规程》等法律、规范相关内容、术语协调一致；增强可操作性原则，结合行业现状，科学合理制定定期检验的内容和要求，明确技术标准，增加热力管道以及近年大量铺设聚乙烯燃气管道的检测评价内容，增强检规的可操作性；明确责任边界原则，规范定期检验程序，进一步明确管道使用单位、检验机构的责任，厘清责任边界，明晰责任分工。
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压力管道定期检验规则—公用管道
[bookmark: _Toc4581][bookmark: _Toc14559][bookmark: _Toc11265][bookmark: _Toc26480][bookmark: _Toc6904][bookmark: _Toc3798][bookmark: _Toc13783][bookmark: _Toc24463][bookmark: _Toc13584][bookmark: _Toc13792][bookmark: _Toc17324][bookmark: _Toc129]1  总    则
[bookmark: _Toc11372]1.1  目的
为规范在用公用管道定期检验工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》，制定本规则。
[bookmark: _Toc6028]1.2  适用范围
本规则适用于《特种设备目录》范围内的公用管道的定期检验(注1-1)。
注1-1：公用管道包括GB1级燃气管道和级GB2热力管道。
燃气管道是指由门站、储配站、各类气源厂站等燃气厂站至用户之间，或站与站之间用于公用事业或民用的燃气管道[包括门站、储配站、各类燃气厂站、调压站（含燃气调压装置）、阀室内的压力管道]。
热力管道是指由热源出口分界点至热用户（民用或工业）进口分界点之间，敷设在城镇范围内的蒸汽管道和热水管道（包括中继泵站/隔压站、热分配站、热力站、井室内的压力管道）。
长输管道分输站或者末站至燃气门站之间的压力管道，依据长输管道设计的按照长输管道管理，依据燃气管道设计的按照公用管道管理。
[bookmark: _Toc25475]1.3  定期检验含义
公用管道定期检验，是指特种设备检验机构(以下简称检验机构)按照一定的时间周期，根据本规则以及有关安全技术规范、相关标准的规定，对在用管道安全状况进行的符合性验证活动。
公用管道定期检验，可以采用资料审查、现场检验、适用性评价(合于使用评价)的常规检验方法，或者根据管道的损伤模式和风险水平结合管道使用情况采用基于风险的检验方法。
检验机构和受检单位(使用单位)应当签订定期检验协议，明确双方的责任和义务。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc31623]1.4  公用管道分类
[bookmark: OLE_LINK5]1.4.1  GB1级燃气管道
GB1级燃气管道按照最高工作压力(P)(注1-2)划分为：
[bookmark: OLE_LINK7](1)超高压燃气管道，GB1-0级：P＞4.0MPa；
(2)高压燃气管道，GB1-Ⅰ级：2.5MPa＜P≤4.0MPa；GB1-Ⅱ级：1.6MPa＜P≤2.5MPa；
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(3)次高压燃气管道，GB1-Ⅲ级：0.8MPa＜P≤1.6MPa；GB1-Ⅳ级：0.4MPa＜P≤0.8MPa；
(4)中压燃气管道，GB1-Ⅴ级：0.2MPa＜P≤0.4MPa；GB1-Ⅵ级：0.1MPa≤P≤0.2MPa。
GB1级燃气管道按照管道材料划分为：钢质燃气管道、非金属燃气管道、球墨铸铁燃气管道。
注1-2：最高工作压力，是指管道在正常运行条件下，实际达到的最高压力。
1.4.2  GB2级热力管道
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK3]GB2级热力管道按照敷设方式划分为：非直埋热力管道(包括架空、管沟、管廊等敷设方式)、直埋热力管道(包括塑套钢、钢套钢等结构形式)。
GB2级热力管道按照管道材料划分为：钢质热力管道、球墨铸铁热力管道。
GB2级热力管道按照介质划分为：GB2-Ⅰ级蒸汽热力管道、GB2-Ⅱ热水热力管道。
[bookmark: _Toc5108]1.5  公用管道定期检验基本方法
[bookmark: _Hlk216469095][bookmark: OLE_LINK1]GB1-0、GB1-Ⅰ、GB1-Ⅱ、GB1-Ⅲ级燃气管道的定期检验项目、方法和要求参照《压力管道定期检验规则—长输管道》(TSG D7003)的规定执行。GB1-Ⅳ、GB1-Ⅴ、GB1-Ⅵ级燃气管道，以及热力管道的定期检验按照本规则执行。
门站、储配站、各类燃气厂站、调压站(含燃气调压装置)(注1-3)、阀室的燃气管道，以及中继泵站/隔压站、热分配站、热力站、井室的热力管道定期检验参照《工业管道安全技术规程》(TSG 31)执行。
注1-3：燃气调压装置是指由管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件等压力管道元件组合(焊接、法兰连接等)在一起的具备压力调节的燃气装置，包括调压箱、调压柜和调压撬等压力管道元件组合装置。
[bookmark: _Toc27822]1.6  使用单位义务
(1)应当制订检验计划，依据定期检验周期及时向检验机构申报定期检验；
(2)应当做好相应检验准备、配合和安全监护工作，对所提供相关资料的真实性负责；
(3)对定期检验和年度检查中发现的需要处理的问题，提出处理措施并负责落实，及时将定期检验中发现的问题处理情况反馈给检验机构，并保存反馈记录。
[bookmark: _Toc29228]1.7  检验机构及其检验人员职责
1.7.1  检验机构
(1)检验机构应当取得公用管道定期检验(DD2；或者BDXII)资质，并且按照核准的范围从事公用管道检验工作。按照本规则第1.5条要求，依据《压力管道定期检验规则—长输管道》(TSG D7003)采用内检测方法进行检验时，应当由具有长输管道定期检验资质(DD1，含内检测；或者BDXI，含内检测)的检验机构实施，或者由其在核准资质范围内外委。承担基于风险检验的检验机构还应当取得基于风险的检验(RBI)资质；
(2)检验机构接到检验申请(或者协议)后，应当及时安排检验，同时告知使用单位做好检验的准备工作；
(3)检验机构应当向受检单位(使用单位)提供检验方案以及检验人员资格情况；
(4)检验机构应当对管道定期检验报告的真实性、准确性、有效性负责(注1-4)。
注1-4：真实性表示报告以客观事实为基础，不出具虚假结论和数据；准确性表示报告所涉及的检测数据精度符合相关要求；有效性表示检验机构的资质、检验人员的资格符合要求，检验时测量用仪器设备和工具在检定校准有效期内，检验依据合法，报告审批程序符合要求。
1.7.2  检验、检测人员
(1)承担公用管道检验的检验、检测人员应当具有相应的特种设备检验、检测人员资格(注1-5)，并且按照相关规定进行执业公示；
(2)检验、检测人员应当按照批准的检验方案、检测工艺开展检验、检测工作；
(3)检验、检测人员应当遵守管道使用单位的安全作业管理规定；
(4)检验、检测人员对检验、检测过程中知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务。
注1-5：检验、检测人员的考核按照特种设备检验检测人员有关考核规定执行。
[bookmark: _Toc4513]1.8  管理要求
管道使用单位和检验机构等，应当严格执行本规则，并且按照特种设备安全技术规范信息化管理的规定，及时将所要求的数据上传全国压力管道信息管理系统。
[bookmark: _Toc14685][bookmark: _Toc14625][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc12141][bookmark: _Toc18127][bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc693][bookmark: _Toc26640][bookmark: _Toc12997][bookmark: _Toc28884][bookmark: _Toc18086][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc191011405][bookmark: _Toc144826959][bookmark: _Toc4758]2  通用要求
[bookmark: _Toc17373]2.1  基本要求
[bookmark: _Hlk209810009](1)定期检验应当在年度检查的基础上进行，年度检查的要求见附件A，当年未开展年度检查的，不得开展定期检验；
(2)检验用的仪器设备和测量工具，应当满足本规则及相关标准的要求，并且应当在检定或者校准有效期内；
(3)检验段划分由使用单位和检验机构协商确定，可以按照管道工程划分，也可以按照管道位置区域或其他方式划分。
[bookmark: _Toc13331]2.2  定期检验工作程序
[bookmark: OLE_LINK33]定期检验工作的一般程序，包括检验前的准备、检验实施、缺陷以及问题的处理、检验报告出具等。
[bookmark: _Toc13778]2.3  检验前的准备
2.3.1  检验方案制定
检验前，检验机构应当根据管道的使用情况，依据本规则的要求制定检验方案，检验方案应当征求使用单位的意见，并且经过检验机构的技术负责人或授权人审查批准。
[bookmark: _Toc12172][bookmark: _Toc1513]2.3.2  资料审查
检验前，使用单位一般应当提交以下资料，并且对提交资料的真实性、一致性和完整性负责。
(1)设计资料，包括设计单位资质证明，设计说明书，设计图纸，强度计算书等；
(2)安装资料，包括安装单位资质证明，竣工验收资料，以及管道安装监督检验证书和报告等；
(3)改造或者修理资料，包括设计方案、施工方案和竣工验收资料，以及安全技术规范要求的改造和重大修理监督检验证书和报告等；
(4)使用管理资料，包括运行记录，运行条件变化情况记录，运行中出现异常及处理情况记录等；
(5)检验、检查资料，包括安全附件校验、校准资料和仪表检定、校准资料，定期检验周期内的年度检查报告和上一周期的定期检验报告；
(6)管道信息化管理要求的相关资料。
本条(1)～(3)项的资料，在公用管道投用后首次定期检验时必须进行审查，以后的检验视需要(如改造、重大修理等)进行审查。
2.3.3  检验条件
使用单位和相关的辅助单位(如修理、维护等单位)，应当按照要求做好管道检验所需的技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好有关的准备工作。检验前，检验现场至少具备以下条件：
(1)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施应当安全牢固，对离地面2m以上的脚手架应当设置安全护栏等防护装置；
(2)需要进行检验的管道表面应当被打磨清理，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位应当被彻底清理干净，露出金属本体，进行无损检测的表面应当符合NB/T 47013的规定；
[bookmark: OLE_LINK19](3)在受限空间进行管道检验时，应当监测检验环境中易燃、有毒、有害气体，其含量应当符合有关安全技术规范及相应标准的规定；
(4)需要现场进行射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志，符合相关安全规定；
(5)开挖检测时，应当完成开挖及现场清理工作，按照相关施工标准规定做好燃气泄漏监测、边坡稳定监测等安全措施。
[bookmark: _Toc23454]2.4  现场检验
2.4.1  现场检验项目
2.4.1.1  燃气管道现场检验项目
(1)钢质燃气管道现场检验项目以宏观检查、腐蚀防护系统检测、开挖检测为主，必要时应当开展专项检验；
(2)非金属燃气管道现场检验项目以宏观检查、开挖检测为主，必要时应当开展专项检验；
(3)球墨铸铁燃气管道现场检验项目以宏观检查、开挖检测为主；
(4)当无法进行开挖检测时，应当进行耐压试验。
2.4.1.2  热力管道现场检验项目
(1)非直埋热力管道现场检验项目以宏观检查、壁厚测定、无损检测、耐压试验为主，必要时应当增加耐压强度校核、应力分析等；
(2)塑套钢直埋热力管道现场检验项目以宏观检查、腐蚀防护系统检测、开挖检测、耐压试验为主；钢套钢直埋热力管道现场检验项目以宏观检查、耐压试验为主；必要时应当开展专项检验；
(3)球墨铸铁热力管道现场检验项目以宏观检查、开挖检测为主；当无法进行开挖检测时，应当进行耐压试验。
2.4.2  安全附件与仪表检验
安全附件与仪表检验是宏观检查的一项，应当包括以下内容：
(1)安全阀是否在校验有效期内；
(2)使用单位是否按规定对紧急切断阀进行安全性能检查；
(3)压力表是否在检定有效期内(适用于有检定要求的)；
(4)热力管道温度表、温度传感器是否校准。
2.4.3  耐压试验
耐压试验由使用单位负责实施，检验机构负责检验。
耐压试验的准备工作、安全防护、试验介质、试验过程、试验结论等应当参照GB/T 38942《压力管道规范 公用管道》的相关规定。
耐压试验的试验参数(试验压力、温度等)以本次定期检验拟定的允许(监控)使用参数为基础计算；试验压力最高不应当超过管道设计压力。
[bookmark: _Toc17043]2.5  适用性评价(合于使用评价)
钢质燃气管道、塑套钢直埋热力管道现场检验结束后，应当进行适用性评价，按照本规则3.1.5、4.2.5的规定进行；非金属燃气管道的适用性评价，按照本规则3.2.4的规定进行。
[bookmark: _Toc14424]2.6  安全状况等级
检验机构应当按照本规则第3章和第4章的规定评定管道安全状况等级。定期检验的安全状况等级分为1级、2级、3级和4级。
[bookmark: _Toc31755]2.7  基于风险的检验(RBI)
2.7.1  基于风险的检验应用条件
应用基于风险检验的管道，使用单位应当满足以下条件：
(1)具有有效实施的管道完整性管理体系和较高的管理水平；
(2)建立健全应对突发情况的应急预案，并且定期进行演练；
(3)管道运行良好，能够按照有关规定进行检验和维护；
(4)具有满足RBI评估需求的管道资料；
(5)管道采用地理信息系统(GIS)或其他信息化平台，并且具有有效运行的泄漏监测系统和安全保护系统；
(6)燃气管道应当按照GB/T 47764《城镇燃气输配管道完整性管理规范》等的要求实施完整性管理；热力管道应当按照有关标准实施完整性管理。
2.7.2  基于风险的检验实施
实施基于风险的检验时，应当符合以下要求：
(1)从事基于风险检验的人员经过相应的培训，熟悉基于风险检验的相关国家标准和专用分析软件；
(2)管道使用单位向检验机构提出基于风险检验的书面申请，并且提交实施完整性管理的记录和评价资料，检验机构对收到的申请资料进行审查并复核管道使用单位情况，确认其满足开展基于风险检验的条件；
(3)检验机构根据管道运行状况、损伤模式、风险可接受程度等，按照相关国家标准进行风险评估，提出检验策略(包括检验时间、内容和方法)；
(4)管道使用单位根据基于风险的检验策略，制定具体的检验计划。检验机构依据检验策略制定具体的检验方案并实施检验，出具基于风险的检验报告；
(5)基于风险的检验应当按照GB/T 27512《埋地管道风险评估方法》、GB/T 37368《埋地钢质管道检验导则》、GB/T 44548《城市热力管道安全风险评估方法》等的相关规定执行。
[bookmark: _Toc4892]2.8  定期检验周期
公用管道首次定期检验应当在管道投用后3年内完成。以后的定期检验周期按照本规则确定。
[bookmark: _Toc12701][bookmark: _Toc1041][bookmark: OLE_LINK39]2.8.1  采用常规检验方法的检验周期
2.8.1.1  检验周期的确定
(1)安全状况等级为1级，其检验周期不超过6年；
(2)安全状况等级为2级，其检验周期为3~6年；
(3)安全状况等级为3级，监控使用，其检验周期不超过3年；在监控使用期间内，使用单位应当采取有效的监控措施；
(4)安全状况等级为4级，使用单位应当采用改造或者修理的方法消除管道缺陷，否则不得继续使用。
2.8.1.2  检验周期的缩短
有下列情况之一的管道，应当适当缩短定期检验周期：
(1)1年内多次发生非人为因素(注2-1)造成的泄漏事故事件的；
(2)超过设计使用年限或投用30年以上的；
(3)埋深不足且未采取有效保护措施的；
(4)钢质管道腐蚀速率超过0.1mm/年的；
(5)钢质燃气管道防腐层损坏严重或者无有效阴极保护的；
(6)非金属燃气管道介质或环境对管道材料造成影响的；
(7)热力管道支承件变形、断裂等造成管道应力显著升高或者出现管道局部变形的；
(8)热力管道保温效果显著降低的；
(9)塑套钢直埋热力管道未进行开挖检测的；
(10)年度检查中发现除本条前几项以外的危及管道本体安全的；
(11)使用单位认为应当缩短检验周期的。
注2-1：非人为因素，是指排除开挖破坏、误操作等因素外的其他因素。
2.8.2  基于风险的检验周期
采用基于风险的检验方法进行检验的管道，其检验周期可以采用以下方法确定：
(1)依据基于风险检验的情况确定管道的检验周期，根据管道的风险水平延长或者缩短检验周期，但是最长不超过9年；
(2)以管道的腐蚀剩余寿命为依据，检验周期最长不超过管道腐蚀剩余寿命的一半，并且不得超过9年；
对于风险等级超过使用单位风险可接受水平的管道，应当分析产生较高风险的原因，采用针对性的检验、检测方法和措施来降低风险，使风险控制在可接受范围内。
2.8.3  不能按期进行定期检验的情况
因特殊情况无法按期进行定期检验的管道，由使用单位提出书面申请，经过使用单位主要负责人批准，并书面告知管道所在地的地市级特种设备安全监管部门，可以延长检验周期，延长期限不得超过1年。首次检验以外的定期检验延期，还应当征得上次承担定期检验的检验机构同意；或者由使用单位提出申请，开展基于风险的检验。
不能按期进行定期检验的管道，使用单位应当对延期检验的管道安全负责，采取有效的监控与应急管理措施，并且具有有效运行的泄漏监测系统。
[bookmark: _Toc15802][bookmark: _Toc638][bookmark: _Toc29663]2.9  问题处理与检验报告
2.9.1  问题处理
检验发现存在需要处理的缺陷，检验机构可以出具《特种设备定期检验意见通知书(1)》(见附件B)，将检验情况通知使用单位。由使用单位负责委托有相应资质的单位处理缺陷，并且将问题处理结果书面反馈检验机构；检验机构收到问题处理结果书面反馈后，正式出具定期检验报告。使用单位在约定的时间内未完成缺陷处理工作的，检验机构可以按照实际检验情况出具定期检验报告，处理完成并且经检验机构确认后再次出具报告(替换原检验报告)(注2-2)。
经检验发现严重事故隐患，检验机构应当出具《特种设备定期检验意见通知书(1)》，并且将情况及时告知管道所在地的地市级特种设备安全监管部门。
注2-2：问题处理结果书面反馈是指将检验机构出具的《特种设备定期检验意见通知书(1)》填写齐全，并按要求签字盖章后返回给检验机构，必要时，可附相应的证明材料。
2.9.2  检验初步结论
因管道运行需要，检验人员可以在出具检验报告前，先出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》(格式见附件B)，将检验初步结论书面通知使用单位。检验人员应当对检验意见的正确性负责。
2.9.3  检验结论
安全状况等级综合评定为1级、2级的，检验结论为允许使用。安全状况等级综合评定为3级的，检验结论为允许监控使用。安全状况等级综合评定为4级的，检验结论为不允许使用。
2.9.4  检验报告
检验人员应当准确填写定期检验记录，结合问题处理情况及时出具定期检验报告(报告格式见附件C)。定期检验报告中应当明确管道许用的条件、参数及下次定期检验日期等。
[bookmark: _Toc14946]3  燃气管道定期检验
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Toc23656]3.1  钢质燃气管道定期检验
[bookmark: OLE_LINK13]3.1.1  宏观检查
[bookmark: OLE_LINK40]3.1.1.1  地面环境与设施检查
(1)管道位置与走向，包括管道位置、埋深和走向情况；
(2)管道沿线地面环境，包括管道最小保护范围、占压状况、管道裸露等情况；
(3)管道地面装置，包括管道标识(里程桩、测试桩、标志桩、加密桩和警示牌等)以及围栏等外观完好情况、丢失情况；
(4)管道跨越段，包括管道防腐(保温)层的完好情况，钢结构及基础、钢丝绳、索具及其连接件等腐蚀损伤情况；
(5)管道穿越段，包括穿越管道锚固墩、套管检查孔的完好情况，保护工程的稳定性以及河流冲刷侵蚀情况；
(6)杂散电流源存在情况；
(7)使用单位认为有必要检查的其他情况。
3.1.1.2  泄漏检测
采用环境观察、仪器探测等方法进行管道泄漏检测，重点检查阀门、阀井、法兰、凝水缸、补偿器等位置的燃气泄漏情况。
[bookmark: OLE_LINK17]3.1.2  腐蚀防护系统检测
[bookmark: OLE_LINK18]3.1.2.1  基本要求
腐蚀防护系统检测包括环境腐蚀性调查、防腐层状况不开挖检测、阴极保护有效性检测等内容，检测实施可以按照GB/T 30582《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》进行。检测结束后，应当按照GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》的相关规定对腐蚀防护系统进行评价，确定其质量等级。
[bookmark: OLE_LINK20]3.1.2.2  环境腐蚀性调查
敷设环境腐蚀性调查包括土壤腐蚀性以及杂散电流测试。当管道可能受杂散电流干扰影响或者管地电位异常时，应当对受影响的管段或者电位异常的管段进行杂散电流测试。土壤腐蚀性检测和杂散电流测试按照GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》等相关规定进行。
[bookmark: OLE_LINK21]3.1.2.3  防腐层状况不开挖检测
应当根据被检管道和环境特点，选择适用的防腐层状况不开挖检测方法，可采用电位梯度法(交、直流)和电流衰减法(交、直流)，必要时选择两种检测方法相互补充。
[bookmark: OLE_LINK22]3.1.2.4  阴极保护有效性检测（适用于有阴极保护的管道）
应当选择适用的方法检测管道的有效阴极保护电位，检测时应当考虑消除土壤电压(IR)降的影响。
3.1.3  开挖检测
[bookmark: OLE_LINK24]3.1.3.1  开挖点数量与位置选择
管道开挖数量应当不低于表3-1的要求，并且每个检验段内不少于1处。无法进行腐蚀防护系统检测的管段，开挖比例按照腐蚀防护系统质量等级4级执行。选择开挖检测位置时，应当按照GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》的规定选取，并且每个检验段至少开挖1道环焊缝。
表3-1 管道开挖数量确定原则(处/公里)
	管道级别
	腐蚀防护系统质量等级

	
	1
	2
	3
	4

	GB1-Ⅳ级
	不开挖
	0.1
	0.6～0.8
	1.2～1.5

	GB1-Ⅴ级、GB1-Ⅵ级
	不开挖
	0.05
	0.3
	0.6～0.8


3.1.3.2  开挖检测项目
开挖检测包括以下内容：
(1)土壤腐蚀性检测，检查土壤剖面分层情况以及土壤干湿度，必要时可以对探坑处的土壤样品进行理化检验；
[bookmark: OLE_LINK23](2)防腐层检查和探坑处管地电位检测，检查防腐层的外观质量等，必要时收集防腐层样本，按照相关标准进行防腐层性能分析；
(3)管道本体检测，包括金属腐蚀部位外观检查、管道壁厚测定、腐蚀区域的描述，以及凹陷、变形、划痕等损伤的检查和测量，必要时还要进行腐蚀产物分析；
(4)焊缝无损检测，探坑内管道有环焊缝时，应当采用目视检测、磁粉检测、渗透检测等一种或者多种方法对开挖出的环焊缝进行外观检查和表面缺陷检测；表面缺陷检测发现存在错边、咬边超标或者存在表面裂纹的焊接接头，应当按照本规则3.1.4.2.2的要求，对埋藏缺陷进行检测。
[bookmark: OLE_LINK26]3.1.4  钢质燃气管道专项检验要求
[bookmark: OLE_LINK27]3.1.4.1  途经重点区域的管道穿跨越段的检验
途经GB/T 47764《城镇燃气输配管道完整性管理规范》规定的重点区域的管道，其穿跨越段的检验参照GB/T 37369《埋地钢质管道穿跨越段检验与评价》进行。
[bookmark: OLE_LINK28]3.1.4.2  特殊部位环焊缝的无损检测
[bookmark: OLE_LINK29]3.1.4.2.1  检测部位
(1)穿跨越段、出土与入土端的焊接接头；
(2)管道发生位移、变形位置的焊接接头。
3.1.4.2.2  检测要求
(1)应当按照检验段抽取一定数量进行无损检测，具体抽检比例由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定；
(2)管道的表面缺陷检测应当优先采用磁粉检测，埋藏缺陷检测一般采用射线、超声、衍射时差法超声、超声相控阵等一种或多种方法进行检测，无损检测应当按照NB/T 47013《承压设备无损检测》的规定进行；
(3)首次检验时应当进行埋藏缺陷检测，再次检验时一般不再进行埋藏缺陷检测；当存在内部损伤机理并发现损伤迹象，或者上次检验发现裂纹等危险性超标缺陷时，则应当进行埋藏缺陷检测。
[bookmark: OLE_LINK30]3.1.4.3  理化检验
材料状况不明管段的材质理化检验一般包括材质分析、硬度测试、金相分析、力学性能测试等项目。应当结合管道特点和检验需要，选择适当的理化检验项目。
[bookmark: OLE_LINK31]3.1.4.3.1  材质分析
按照相关标准规定的方法，对检测部位母材和焊缝的材质进行分析。
3.1.4.3.2  硬度测试
应当对焊接接头进行硬度测试，硬度测试部位包括母材、焊缝及热影响区。硬度值应当符合相应材料标准的要求。碳钢管的焊缝硬度值不应当超过母材最高硬度的120%。
当焊接接头的硬度值超标时，检验人员应当根据具体情况扩大焊接接头内、外部无损检测抽查比例。
3.1.4.3.3  金相分析
按照相关标准规定的方法，对管道母材和焊缝的显微组织、夹杂物进行金相分析。
3.1.4.3.4  力学性能测试
按照相关标准规定的方法，对检测部位母材和焊缝的力学性能进行测试。
3.1.5  钢质燃气管道适用性评价
钢质燃气管道现场检验完成后，应当进行适用性评价，包括应力分析、剩余强度评估、腐蚀寿命预测。
3.1.5.1  应力分析
有下列情况之一的管段，应当进行应力分析计算：
(1)存在较大变形、挠曲、破坏，以及支承件损坏等现象且无法复原的；
(2)整体减薄量超过管道公称壁厚30%的；
[bookmark: OLE_LINK35](3)机械连接处(法兰或者接头)经常性泄漏、破坏的；
(4)运行过程中发现管道存在振动、移位的；
(5)使用单位认为有必要的。
应力分析计算应当结合实际工况，采用数值模拟或者应力测试方法，分析管道的应力状态。
3.1.5.2  剩余强度评估
应当按照以下要求，对含缺陷管道进行剩余强度评估，确定管道最大许用工作压力：
(1)含腐蚀、凹陷等缺陷管道的剩余强度评估，可以参照GB/T 30582《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》、GB/T 35013《承压设备合于使用评价》的规定进行；
(2)含气孔、夹渣、咬边、未熔合、未焊透等焊接缺陷管道的剩余强度评估，可以参照GB/T 19624《在用含缺陷压力容器安全评定》的规定进行。
3.1.5.3  腐蚀寿命预测
含腐蚀缺陷管道的寿命预测可以参照GB/T 30582《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》规定进行。
3.1.6  特殊情况下的检验与评价
属于下列情况之一的管段，应当立即开展相关的检验项目，并进行适用性评价，根据适用性评价结果，优化管道运行参数、调整下次检验时间。
(1)运行工况发生改变，使用单位认为存在较大运行风险的；
(2)停用超过1年再启用，且停用期间未采取有效保护措施的；
(3)发生地质灾害、运行事故或外力损害后未换管但需继续使用的。
3.1.7  钢质燃气管道安全状况等级评定
(1)应当根据宏观检查、腐蚀防护系统检测、开挖检测、适用性评价结果评定管道安全状况等级。钢质燃气管道安全状况等级评定按照GB/T 30582《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》执行；
(2)只通过耐压试验进行定期检验且耐压试验结果合格的，管道安全状况等级定为3级；耐压试验结果不合格的，定为4级；
(3)检验发现的缺陷需要改造或者修理的，按照改造或者修理后的情况评定安全状况等级。
[bookmark: _Toc17882][bookmark: OLE_LINK37]3.2  非金属燃气管道定期检验
3.2.1  宏观检查
3.2.1.1  管道位置、埋深与走向检查
管道使用单位提供管道位置、埋深与走向情况，检验机构结合管道资料和现场检查，对管道位置、埋深与走向进行抽查验证。对管道位置、埋深与走向的抽查参照GB/T 43922《在役聚乙烯燃气管道检验与评价》附录B所列方法并结合开挖检验进行。抽查验证中发现管道的位置、走向不明的，应当由使用单位组织开展管道位置、走向专项检测。
3.2.1.2  管道沿线地面环境检查
主要检查管道最小保护范围、占压状况、管道裸露等情况。
3.2.1.3  管道地面装置检查
检查标志桩、标志牌(贴)、阀井、阀门、放散管、警示装置等完好情况。
3.2.1.4  泄漏检测
采用环境观察、仪器探测等方法进行，重点检查阀门、阀井、法兰等位置的燃气泄漏情况。
3.2.2  开挖检测
3.2.2.1  开挖数量
(1)运行超过30年的管道，开挖数量不少于0.4处/公里；运行30年以内的管道，开挖数量不少于0.3处/公里。每个检验段至少开挖1处；
(2)由于材质或焊接原因发生过泄漏的管道，开挖数量应当增加1倍。
3.2.2.2  开挖点位置
开挖点位置应当优先选取以下部位：
(1)与热力管道交叉、并行的净距不满足相关标准规范要求的；
(2)发生过泄漏、沉降、承受交变载荷和第三方损坏的；
(3)埋深不足且未采取有效保护措施的；
(4)管道支线分支处；
(5)管线中焊接、弯头、曾经发生过压扁截气操作、安装鞍型三通、带压开孔和接驳等部位；
(6)钢塑转换接头的位置；
(7)易发生白蚁、老鼠、深根植物等生物侵害的位置。
3.2.2.3  开挖检测项目
3.2.2.3.1  管道埋深测量
聚乙烯燃气管道埋设的最小覆土厚度(地面至管顶)应当符合GB 50028《城镇燃气设计规范》的规定。
3.2.2.3.2  示踪装置检查
检查示踪装置有无腐蚀、断裂等导致示踪装置失效的情况及其他管道位置标示措施失效情况。
3.2.2.3.3  警示装置检查
检查警示装置完好情况。
3.2.2.3.4  敷设环境检查
检查土壤中是否有白蚁、老鼠、深根植物等生物侵害。
3.2.2.3.5  管体检查
检查开挖处管体标识清晰度，检查管体有无变形、划伤、气泡、凹陷、杂质、颜色不均、生物损伤等缺陷，有无老化降解等情况。
3.2.2.3.6  焊口无损检测
存在以下情况之一的管道应当至少开挖1道焊口进行无损检测：
(1)首次检验的；
(2)管道使用年限超设计寿命或超过30年的；
(3)上次检验的管段发现焊口超标缺陷的；
(4)管道运行过程中焊口发生过泄漏的。
可以采用相控阵、数字射线或者其他经过验证的技术进行无损检测。聚乙烯管道焊接接头的数字射线检测按照NB/T 47013.11《承压设备无损检测  第11部分：射线数字成像检测》、GB/T 43922《在役聚乙烯燃气管道检验与评价》附录D进行；电熔接头相控阵超声检测按照NB/T 47013.15《承压设备无损检测  第15部分：相控阵超声检测》附录A进行；热熔接头的相控阵超声检测按照GB/T 43922《在役聚乙烯燃气管道检验与评价》附录E和附录F进行。
[bookmark: OLE_LINK34]3.2.3  非金属燃气管道专项检验要求
3.2.3.1  钢塑转换接头
检测采取抽检的方式进行，具体抽检比例由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定，每个检验段至少抽查1处进行钢塑转换接头专项检验。
(1)外观检查，观察其表面是否平整光滑，颜色是否均匀，有无明显的色差，有无裂纹、气泡、杂质等缺陷；
(2)密封状况检查，检查有无泄漏情况；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6](3)防腐质量检测，采用电火花检测仪对钢塑转换接头金属段防腐层质量进行检测，检漏电压为15kV。
3.2.3.2  阀门
检测采取抽检的方式进行，具体抽检比例由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定，每个检验段至少抽查1处进行阀门专项检验。
(1)外观检查，针对非直埋阀门，检查阀门有无油漆脱落、锈蚀等外观情况；针对直埋阀门，检查阀门操作机构有无锈蚀等外观情况；
(2)阀门开关灵活性检查；
(3)阀门连接部件紧固情况检查。
3.2.3.3  白蚁侵害
宏观检查发现管道周边存在白蚁活动迹象的，应当检查白蚁活动范围、管体损伤等情况。
3.2.4  非金属燃气管道适用性评价
3.2.4.1  适用范围
非金属燃气管道适用性评价包括材料性能评价、老化剩余寿命预测。存在下列条件之一的管段应当进行适用性评价：
(1)超过设计使用年限或运行时间达到30年以上的；
(2)受到外部剧烈温度变化影响后未换管但需继续使用的；
(3)发生地质灾害、运行事故或受到外力损害后需继续使用的。
3.2.4.2  材料性能评价
材料性能评价一般采用现场取样的方式进行，样品长度至少为1m，截取的样品应当包含焊接接头。评价项目包括氧化诱导时间和熔体质量流动速率测试，检测和评价方法按照GB/T 15558.2《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》进行。当以上两项中任一项测试不合格时，还应当进行力学性能测试。
焊接接头应当进行性能评价。热熔接头检测，按照GB/T 19810《聚乙烯(PE)管材和管件 热融对接接头拉伸强度和破坏形式的测定》进行；公称外径大于或等于90mm的电熔接头检测，按照GB/T 19808《塑料管材和管件公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验》进行；公称外径小于90mm的电熔接头检测,按照GB/T 19806《塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验》进行。焊接接头评价结果判定参照GB/T 15558.5《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第5部分：系统适用性》进行。
3.2.4.3  老化剩余寿命预测
当发现存在明显材料老化现象时，应当结合管道投用时间、运行工况、老化程度等，按照GB/T 43922《在役聚乙烯燃气管道检验与评价》附录G的规定开展管道老化剩余寿命预测。检验机构应当根据预测结果，确定下次检验时间。
3.2.5  非金属燃气管道安全状况等级评定
(1)应当根据宏观检查、开挖检测结果评定管道安全状况等级。非金属燃气管道安全状况等级评定按照GB/T 43922《在役聚乙烯燃气管道检验与评价》执行；
(2)只通过耐压试验进行定期检验且耐压试验结果合格的，管道安全状况等级定为3级；耐压试验结果不合格，定为4级；
(3)适用性评价结论为允许使用的，不影响管道定级；适用性评价结论为不允许使用的，定为4级；
(4)检验发现的缺陷需要改造或者修理的，按照改造或者修理后的情况评定安全状况等级。
[bookmark: _Toc19046]3.3  球墨铸铁燃气管道定期检验
球墨铸铁燃气管道主要开展宏观检查、开挖检测。
3.3.1  宏观检查
3.3.1.1  地面环境与设施检查
(1)管道使用单位提供管道位置、埋深与走向情况，检验机构结合管道资料和现场检查，对管道位置、埋深与走向进行抽查验证。抽查验证中发现管道的位置、走向不明的，应当由使用单位组织开展管道位置、走向专项检测；
(2)管道沿线地面环境，检查管道最小保护范围、占压状况、管道裸露等情况；
(3)管道地面装置，主要检查管道标识(里程桩、测试桩、标志桩、加密桩和警示牌等)以及围栏等外观完好情况、丢失情况；
(4)使用单位认为有必要检查的其他情况。
3.3.1.2  泄漏检测	
采用环境观察、仪器探测等方法对管道沿线进行管道泄漏检测，重点检查阀门、阀井等位置的燃气泄漏情况。
3.3.2  开挖检测与安全状况等级评定
(1)开挖检测应当通过阀井(室)、露管段或者开挖等方式进行，开挖比例不低于0.1处/公里，且每个检验段不少于1处，并且应当根据实际检测结论判断是否需进一步增加开挖检测数量；
[bookmark: OLE_LINK12](2)开挖检测的主要内容包括管道表面损伤、腐蚀情况，以及管道壁厚测定；每个检验段至少开挖1处承插口，对承插口状况、密封圈老化情况进行检查；
(3)球墨铸铁燃气管道不进行安全状况等级评定，定期检验周期不超过3年。
4  热力管道定期检验
4.1  非直埋热力管道定期检验
4.1.1  宏观检查
宏观检查主要采用目视方法进行管道外观抽查，必要时可以采用检测仪器辅助进行。结构检查和几何尺寸检查，应当在首次定期检验时进行，以后定期检验仅对承受疲劳载荷的管道、经过改造或者重大修理的管道进行，并且重点检验有问题部位的新生缺陷。
(1)结构检查，检查管道布置，固定墩、支座、支吊架、补偿器、阀门(关断阀、分段阀、放气阀、泄水阀)、放水疏水装置等。
(2)几何尺寸检查，检查管道焊缝对口错边量、咬边、焊缝余高等。
(3)外观检查，检查管道标志，抽查管道组成件及其焊缝的腐蚀、裂纹、泄漏、变形、机械接触损伤，管道支承件变形、开裂，放水疏水装置的堵塞、腐蚀、沉积物，外护层的破损、剥落，保温层破损、脱落、潮湿以及保温层下的腐蚀和裂纹等。
(4)管道周边环境检查，检查是否存在洪水冲刷、山体滑坡、地面沉降等自然风险隐患。
(5)管沟和管廊检查，检查地基与结构外观、基础与稳定性、内部积水情况。
4.1.2  壁厚测定
4.1.2.1  基本要求
壁厚测定应当绘制测定位置简图，图中应当标注测定位置，记录测定点的壁厚值。
4.1.2.2  检测位置
壁厚测定位置应当优先选择易受腐蚀、冲蚀，使用中易产生积液部位，超声导波检测、电磁检测以及其他方法检查发现的可疑部位、支管连接等部位。
4.1.2.3  检测比例
(1)弯头、三通和异径管等壁厚测定抽查，抽查比例不小于10%，且不少于1个。当同一检验段内存在多种敷设方式时，每种敷设方式至少抽取1个。每个抽查的管道组成件，测定位置不少于3处，与抽查管道组成件相连的直管段一侧的测定位置不少于3处；
(2)其余直管段壁厚测定抽查，具体抽检比例由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定，每个检验段至少抽查1处。每处抽查的直管段，测定位置不少于3处；
(3)管道壁厚有异常情况或保温层破损严重时，应当在其附近增加测定点，确定壁厚异常区域，可以适当提高抽查比例。
4.1.3  表面缺陷检测
表面缺陷检测应当采用NB/T 47013中的检测方法，优先采用磁粉检测。表面缺陷检测的要求如下：
(1)宏观检查中发现裂纹或者有疑似裂纹的管道，应当在相应部位进行外表面无损检测；
(2)发现保温层破损、脱落，或怀疑存在保温层碳化、层下腐蚀等，应当在相应部位进行外表面无损检测；
(3)使用单位认为有必要时，应当对支管角焊缝等部位进行外表面无损检测抽查；
(4)应当在焊接接头和应力集中部位进行外表面无损检测抽查，每个检验段抽查比例应当不低于2个/公里，并且每个检验段不少于2个；管沟方式敷设的，可以适当降低抽查比例，由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定；
(5)发现角焊缝或环焊缝裂纹时，应当扩大表面缺陷检测的比例，具体抽检比例由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定。
4.1.4  埋藏缺陷检测
埋藏缺陷检测应当采用NB/T 47013中规定的超声检测等方法，当检验现场无法实施超声检测时，可采用其他有效的检测方法。
4.1.4.1  检测比例
(1)首次检验的管道应当进行焊接接头埋藏缺陷检测，每个检验段抽查比例应当不低于2个/公里，并且每个检验段不少于2个，对抽查的焊接接头应当进行100%的检测(不具备检测条件的部位除外)；
(2)当上次检验和本次检验发现存在内部损伤迹象，或者上次检验发现危险性超标缺陷时，应当进行焊接接头埋藏缺陷检测，每个检验段抽查比例应当不低于2个/公里，并且每个检验段不少于2个；
(3)管沟方式敷设的，可以适当降低抽查比例，由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定；
(4)抽查时若发现安全状况等级4级的缺陷或使用单位认为有必要时，应当增加抽查比例，增加的抽查比例由检验机构和使用单位根据实际情况协商确定。
4.1.4.2  检测位置
抽查的部位应当从重点部位选定，重点部位包括：
(1)安装和使用过程中返修或者补焊部位；
(2)检验时发现焊缝表面裂纹需要进行焊缝埋藏缺陷检测的部位；
(3)检验时发现错边量超过相关安装标准要求的焊缝部位；
(4)出现泄漏的部位以及其附近的焊接接头；
(5)安装时的管道固定口等应力集中部位；
(6)泵进出口第一道或者相邻的焊接接头；
(7)支吊架损坏部位附近的焊接接头；
(8)管道变形较大部位的焊接接头；
(9)使用单位认为有必要的其他部位等。
4.1.5  非直埋热力管道专项检验要求
4.1.5.1  理化检验
材料状况不明管段的材质理化检验按照本规则3.1.4.3的规定执行。
4.1.5.2  耐压强度校核
当管道组成件公称厚度不明，或者全面减薄量超过公称厚度的20%，应当进行耐压强度校核，校核用压力应当不低于管道允许(监控)工作压力。耐压强度校核参照相应管道设计标准的要求进行。
4.1.5.3  应力分析
有下列情况之一的管段，应当进行应力分析计算：
(1)存在较大变形、挠曲、破坏，以及支承件损坏等现象且无法复原的；
(2)由管系应力引起密封结构泄漏、破坏的；
(3)要求设置而未设置补偿器或者补偿器失效的；
(4)固定墩异常损坏的；
(5)结构不合理，并且已经发现严重缺陷的；
(6)整体减薄量超过管道公称壁厚30%的；
(7)使用单位认为有必要的。
4.1.5.4  穿越段检验
非直埋热力管道有穿越段的，主要检查锚固墩完好情况，保护工程的稳定性以及河流冲刷侵蚀情况，并对穿越段两端阀井进行泄漏检测。
4.1.6  非直埋管道安全状况等级评定
(1)应当根据定期检验的结果综合评定管道安全状况等级，以其中项目等级最低者作为评定等级；
(2)宏观检查、壁厚测定、无损检测的等级评定方法按照TSG 31—2025《工业管道安全技术规程》GC2级管道的规定执行，安全状况等级按照表4-1确定。
表4-1 安全状况等级对照表
	安全状况等级评定依据
	安全状况等级

	《工业管道安全技术规程》
	1级
	2级
	3级和4级
	5级

	本规则
	1级
	2级
	3级
	4级


(3)耐压试验结果合格的，不影响定级；耐压试验结果不合格的，管道安全状况等级定为4级；
(4)检验发现的缺陷需要改造或者修理的，按照改造或者修理后的情况评定安全状况等级。
4.2  直埋热力管道定期检验
4.2.1  宏观检查
(1)管道位置与走向，包括管道位置、埋深和走向情况；
(2)管道沿线地面环境，包括管道与其他建(构)筑物的净距、占压状况、管道裸露等情况；
(3)管道泄漏迹象；
(4)管道地面装置，包括管道标识以及围栏等外观完好情况、丢失情况；
(5)管道跨越段，包括管道外护(保温)层的完好情况，钢结构及基础、钢丝绳、索具及其连接件等腐蚀损伤情况；
(6)管道穿越段，包括穿越管道锚固墩的完好情况，保护工程的稳定性以及河流冲刷侵蚀情况；
(7)杂散电流源存在情况；
(8)钢套钢直埋热力管道排潮管异常情况；
(9)补偿器检查，抽查补偿器外观、安装状态（同轴度、偏移量、限位导向装置）、功能状态（位移指示、密封）等，必要时进行应力测试和应力分析；
(10)使用单位认为有必要检查的其他情况。
4.2.2  腐蚀防护系统检测
4.2.2.1  基本要求
塑套钢直埋热力管道腐蚀防护系统检测包括环境腐蚀性调查、外护(保温)层不开挖检测、阴极保护有效性检测。检测结束后，应当按照GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》的相关规定对腐蚀防护系统进行评价，确定其质量等级。
4.2.2.2  环境腐蚀性调查
管道敷设环境腐蚀性调查按照本规则3.1.2.2的规定执行。
4.2.2.3  外护(保温)层不开挖检测
条件具备时，塑套钢直埋热力管道应当进行外护(保温)层不开挖检测，检测方法按照本规则3.1.2.3的规定执行。
4.2.2.4  阴极保护有效性检测
塑套钢直埋热力管道有阴极保护时，应当进行阴极保护有效性检测，检测方法按照本规则3.1.2.4的规定执行。
4.2.3  塑套钢直埋热力管道开挖检测
4.2.3.1  开挖点数量与位置选择
根据塑套钢直埋热力管道腐蚀防护系统评价等级确定开挖数量。
管道开挖数量应当不低于表4-2的要求，并且每个检验段内不少于1处。无法进行腐蚀防护系统检测的管段，开挖比例按照腐蚀防护系统质量4级执行。选择开挖检测位置时，应当按照GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》的规定选取，并且每个检验段至少开挖1道环焊缝。
表4-2 管道开挖数量确定原则(处/公里)
	结构形式
	腐蚀防护系统质量等级

	
	1
	2
	3
	4

	塑套钢直埋热力管道
	不开挖
	0.025
	0.15
	0.3～0.4


4.2.3.2  开挖检测项目
(1)土壤腐蚀性检测，检查土壤剖面分层情况以及土壤干湿度，必要时可以对探坑处的土壤样品进行理化检验；
(2)外护(保温)层检查和探坑处管地电位检测，检查外护(保温)层的外观质量，是否存在破损、剥落、潮湿、水解、老化、碳化等；必要时收集外护(保温)层样本，按照GB/T 29046《城镇供热预制保温管道技术指标检测方法》进行性能分析；
(3)管道本体检测，包括金属腐蚀部位外观检查、管道壁厚测定、腐蚀区域的描述，以及凹陷、变形、划痕等损伤的检查和测量，必要时进行腐蚀产物分析；
(4)焊缝无损检测，探坑内管道有环焊缝时，应当采用目视检测、磁粉检测、渗透检测等一种或者多种方法对开挖出的环焊缝进行外观检查和表面缺陷检测；表面缺陷检测发现存在错边、咬边超标或者存在表面裂纹的焊接接头，应当按照本规则3.1.4.2.2的要求，对埋藏缺陷进行检测。
4.2.4  直埋热力管道专项检验要求
4.2.4.1  塑套钢直埋热力管道特殊部位环焊缝的无损检测
4.2.4.1.1  检测部位
(1)跨越段出土与入土端的焊接接头；
(2)穿越段两侧阀井的焊接接头；
(3)固定墩两侧的焊接接头；
(4)管道发生位移、变形位置的焊接接头。
4.2.4.1.2  检测要求
检测要求按照本规则3.1.4.2.2的规定执行。
4.2.4.2  材料状况不明管段的材质理化检验
材料状况不明管段的材质理化检验按照本规则3.1.4.3的规定执行；
4.2.4.3  固定墩和支座检查
当固定墩、支座(架)等支承结构出现损坏、变形、位移等异常状况时，应当进行应力测试和应力分析。
4.2.5  塑套钢直埋热力管道适用性评价
塑套钢直埋热力管道现场检验完成后，应当进行适用性评价，包括应力分析、剩余强度评估、腐蚀寿命预测。
4.2.5.1  应力分析
有下列情况之一的管段，应当进行应力分析计算：
(1)存在较大变形、挠曲、破坏，以及支承件损坏等现象且无法复原的；
(2)由管系应力导致补偿器失效或严重位移的；
(3)固定墩异常损坏的；
(4)整体减薄量超过管道公称壁厚30%的；
(5)机械连接处(法兰或者接头)经常性泄漏、破坏的；
(6)运行过程中发现存在明显振动、移位的；
(7)外护(保温)层大面积破损的；
(8)使用单位认为有必要的。
应力分析计算应当结合实际工况，采用数值模拟或者应力测试方法，分析管道的应力状态。
4.2.5.2  剩余强度评估
剩余强度评估按照本规则3.1.5.2的规定执行。
4.2.5.3  腐蚀寿命预测
腐蚀寿命预测按照本规则3.1.5.3的规定执行。
4.2.6  直埋热力管道安全状况等级评定
4.2.6.1  基本要求
应当根据定期检验的结果综合评定管道安全状况等级，以其中项目等级最低者作为评定等级。
(1)当管道与其他有阴保系统的管道交叉净距小于CJJ 34《城镇供热管网设计标准》附录A的要求且管道无阴极保护时，管道安全状况等级定为3级；
(2)检验发现的缺陷需要改造或者修理的，按照改造或者修理后的情况评定安全状况等级。
4.2.6.2  塑套钢直埋热力管道
(1)应当根据宏观检查、腐蚀防护系统检测、开挖检测、适用性评价结果，按照GB/T 30582《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》的规定评定管道安全状况等级；
(2)耐压试验结果合格的，不影响定级；耐压试验结果不合格的，定为4级；
(3)补偿器位移超过技术说明书或设计要求的，管道安全状况等级定为4级。
4.2.6.3  钢套钢直埋热力管道
(1)耐压试验结果合格的，管道安全状况等级定为2级或3级；不合格的，定为4级；
(2)保温层严重破损老化、排潮管处大量水蒸气逸散、排潮管堵塞的，管道安全状况等级定为4级。
4.3  球墨铸铁热力管道定期检验
球墨铸铁热力管道主要开展宏观检查、开挖检测。
4.3.1  宏观检查
(1)管道使用单位提供管道位置、埋深与走向情况，检验机构结合管道资料和现场检查，对管道位置、埋深与走向进行抽查验证。抽查验证中发现管道的位置、走向不明的，应当由使用单位组织开展管道位置、走向专项检测；
(2)管道沿线地面环境，检查管道与其他建(构)筑物的净距、占压状况、管道裸露等情况；
(3)管道地面装置，主要检查管道标识(里程桩、测试桩、标志桩、加密桩和警示牌等)以及围栏等外观完好情况、丢失情况；
(4)管道泄漏迹象；
(5)使用单位认为有必要检查的其他情况。
4.3.2  开挖检测与安全状况等级评定
开挖检测与安全状况等级评定按照本规则3.3.2的规定执行。
5  附  则
5.1  解释权限
本规则由国家市场监督管理总局负责解释。
5.2  施行日期
本规则自20XX年XX月XX日起施行。2010年8月30日由原质检总局颁布的《压力管道定期检验规则——公用管道》(TSG D7004—2010)同时废止。
本规则实施之前发布的其他相关文件和规定，其要求与本规则不一致的，以本规则为准。


附件A
公用管道年度检查要求
A1  基本要求
[bookmark: _GoBack]A1.1  年度检查含义
年度检查是指使用单位在管道运行条件下，对管道是否存在影响安全运行的异常情况进行的检查，每年至少进行1次。
A1.2  使用单位义务
使用单位应当建立并有效实施年度检查管理制度。年度检查工作可以由使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员进行，也可以委托具有公用管道定期检验资质的检验机构进行。年度检查项目可以结合日常运行维护进行。使用单位自行实施年度检查时，应当配备必要的检验器具、设备。
A1.3  年度检查方法
GB1-0、GB1-Ⅰ、GB1-Ⅱ、GB1-Ⅲ级燃气管道的年度检查要求参照《压力管道定期检验规则—长输管道》(TSG D7003)执行。GB1-Ⅳ、GB1-Ⅴ、GB1-Ⅵ级燃气管道和热力管道的年度检查按照本规则执行。门站、储配站、各类燃气厂站、调压站(含燃气调压装置)、阀室的燃气管道，以及中继泵站/隔压站、热分配站、热力站、井室的热力管道年度检查参照《工业管道安全技术规程》(TSG 31)执行。
A2  检查项目与要求
A2.1  钢质燃气管道
年度检查至少包括资料审查、宏观检查、泄漏检测、防腐层检查、安全附件与仪表检查，必要时进行电性能测试、阴极保护系统测试、杂散电流测试、壁厚测定。
A2.1.1  重点检查部位
实施年度检查时，应对下列管道或位置进行重点检查：
(1)穿跨越段管道，管道出入土端，管道阀井(室)；
(2)管道最小保护范围不满足GB 55009等相关标准要求的位置；
(3)曾经发生过泄漏，影响管道安全运行的管道；
(4)曾经发生过第三方损坏的管道；
(5)位于边坡、地质不稳等位置的管道，地质灾害频发地段敷设的管道；
(6)曾经为非机动车道或绿化带后改为机动车道的管道；
(7)深根植物周边管道；
(8)GB/T XXXX《城镇燃气输配管道完整性管理规范》中的重点区域管道；
(9)历次定期检验发现问题的部位；
(10)使用单位认为的其他危险点。
A2.1.2  资料审查
承担年度检查的人员(以下简称检查人员)应当在全面了解被检管道的使用、管理情况，并且认真调阅管理安全资料和管道技术资料的基础上，对管道运行记录、管道隐患监护措施实时情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道故障处理记录等进行审查。具体内容如下：
(1)安全管理资料，包括安全管理规章制度与安全操作规则，作业人员上岗持证情况；
(2)技术档案资料，包括定期检验报告，必要时还包括设计和安装、改造、维修(维修和维护保养)等施工、竣工验收资料；
(3)运行状况资料，包括日常运行维护记录、隐患排查治理记录、改造与维修记录、故障与事故记录。
A2.1.3  宏观检查
宏观检查主要包括以下内容：
(1)管道埋深与位置；
(2)地面标志是否存在缺失、损坏等情况；
(3)管道沿线地表环境，主要检查管道最小保护范围、占压状况、密闭空间、深根植物、管道裸露，以及管道沿线土壤扰动与沉降、滑坡、断层、冻土层等情况；
(4)管道跨越段，主要检查跨越段管道防腐层的完好情况，钢结构及基础、钢丝绳、索具及其连接件等腐蚀损伤情况；
(5)管道穿越段，主要检查穿越管道锚固墩、套管检查孔的完好情况，保护工程的稳定性以及河流冲刷侵蚀情况；
(6)管道阀门、法兰、补偿器等管道元件完好情况，阀井(室)内放散管完好情况，以及有无积水、沉降、泄漏等情况；
(7)凝水缸检查，主要检查定期排放积水情况，护盖、排水装置的泄漏、腐蚀和堵塞情况；
(8)使用单位认为有必要的其他检查。
A2.1.4  泄漏检测
泄漏检测主要包括以下内容：
(1)利用检测设备及工具沿管道沿线定期进行泄漏检测排查，重点抽查管道阀门、法兰、凝水缸以及管道最小保护范围内的地沟、窖井等部位的泄漏情况。
(2)对可疑泄漏点应进行进一步定位检测或地面钻孔检测。
A2.1.5  防腐层检查
主要检查出入土端、露管段、阀室内等地上管道防腐层的完好情况。检查人员认为有必要时，可以对重点区域管道采用检测设备进行地面不开挖检测。
A2.1.6  电性能测试(适用于阴极保护电流及电位异常时)
(1)测试绝缘法兰、绝缘接头、绝缘短管、绝缘套、绝缘固定支墩和绝缘垫块等电绝缘装置的绝缘性能；
(2)采用法兰和螺纹等非焊接件连接的阀门等管道附件的跨接电缆或者其他电连接设施，测试其电连续性。
A2.1.7  阴极保护系统测试(适用于有阴极保护的管道)
(1)管道沿线保护电位，测量时应当考虑IR降的影响；
(2)牺牲阳极输出电流、开路电位(适用于管道保护电位异常时)；
(3)管内电流(适用于管道保护电位异常时)；
(4)辅助阳极床、牺牲阳极接地电阻(管道保护电位异常时)；
(5)阴极保护系统运行状况，检查管道阴极保护率和运行率、排流效果，阴极保护系统设备及其排流设施。
A2.1.8  杂散电流测试
当管道可能受杂散电流干扰影响或者管地电位异常时，应当对受影响的管段或者电位异常的管段进行杂散电流测试。杂散电流测试按照GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》等标准相关要求进行。
A2.1.9  壁厚测定
有明显腐蚀和冲刷减薄的管道，在阀井或者探坑等位置进行壁厚测定。
2.1.10  安全附件与仪表检查
安全附件与仪表的检查，应当参照工业管道年度检查的相关规定。
A2.2  非金属燃气管道
年度检查至少包括资料审查、宏观检查、泄漏检测、安全附件与仪表检查。
A2.2.1  重点检查部位
实施年度检查时，应对下列管道或位置进行重点检查：
(1)穿越段管道；
(2)管道阀井；
(3)管道最小保护范围不满足GB 55009等标准要求的位置；
(4)曾经发生过泄漏，影响管道安全运行的管道；
(5)曾经发生过第三方损坏的管道；
(6)位于边坡、地质不稳等位置的管道，地质灾害频发地段敷设的管道；
(7)曾经为非机动车道或绿化带后改为机动车道的管道；
(8)有证据表明白蚁活动密集区域的管道；
(9)深根植物周边管道；
(10)钢塑转换接头；
(11)敷设环境温度变化大的管道；
(12)GB/T XXXX《城镇燃气输配管道完整性管理规范》中的重点区域管道；
(13)历次定期检验发现问题的部位；
(14)使用单位认为的其他危险点。
A2.2.2  资料审查
按照本规则A2.1.2的规定执行。
A2.2.3  宏观检查
宏观检查主要包括以下内容：
(1)管道埋深与位置；
(2)地面标志是否存在缺失、损坏等情况；
(3)管道沿线地表环境，主要检查管道最小保护范围、占压状况、密闭空间、深根植物、管道裸露，以及管道沿线土壤扰动与沉降、滑坡、断层、冻土层等情况；
(4)检查管道上方敷设的示踪线、可探测示踪带、电子标识器等示踪和定位系统的完整性和有效性；
(5)管道穿越段，主要检查穿越管道锚固墩、套管检查孔的完好情况，保护工程的稳定性以及河流冲刷侵蚀情况；
(6)阀井(室)内有无积水、沉降、泄漏等情况；
(7)检查管道周边是否存在白蚁、老鼠啃咬等生物侵害情况；
(8)使用单位认为有必要的其他检查。
A2.2.4  泄漏检测
泄漏检测主要包括以下内容：
(1)对管道沿线利用检测设备及工具定期进行泄漏检测排查，重点抽查管道阀门、钢塑转换接头，管道最小保护范围内的地沟、窖井以及可能存在白蚁、老鼠生物侵害等部位的泄漏情况。
(2)对可疑泄漏点应进行进一步定位检测或地面钻孔检测。
A2.2.5  安全附件与仪表检查
安全附件和仪表的检查，应当参照工业管道年度检查的相关规定。
A2.3  球墨铸铁燃气管道
球墨铸铁燃气管道的年度检查主要包括资料审查、宏观检查、泄漏检测，必要时开展壁厚测定，检查方法参照本规则A2.1的相关规定执行。
A2.4  热力管道
非直埋热力管道年度检查至少包括资料审查、宏观检查、泄漏检测、外护(保温)层检查、补偿器检查、安全附件与仪表检查，必要时开展壁厚测定、保温性能检测、耐压试验。
直埋热力管道年度检查至少包括资料审查、宏观检查、泄漏检测、外护(保温)层检查、安全附件与仪表检查，必要时开展补偿器检查、壁厚测定、保温性能检测、阴极保护系统测试、杂散电流测试、泄漏监测系统检查、耐压试验。
A2.4.1  重点检查部位
实施年度检查时，应对下列管道或位置进行重点检查：
(1)穿跨越段管道，管道出入土端，管道阀井(室)；
(2)管道与周边建筑物或其他管线的水平净距或垂直净距不满足CJJ/T 34《城镇供热管网设计标准》等相关标准要求的位置；
(3)曾经发生过泄漏，影响管道安全运行的管道；
(4)曾经发生过第三方损坏的管道；
(5)热力厂站进出口处的管道；
(6)发生位移、变形的管道，补偿器破坏或失效的管道；
(7)非直埋热力管道三通、弯头(弯管)、异径管、支管连接、阀门连接以及介质流动的死角等部位；
(8)非直埋热力管道支吊架易损坏部位以及附近的管道组成件和焊接接头；
(9)管沟和管廊结构不稳、积水或发生破坏的部位；
(10)位于边坡、地质不稳等位置的管道，地质灾害频发地段敷设的管道；
(11)曾经为非机动车道或绿化带后改为机动车道的管道；
(12)深根植物周边管道；
(13)历次定期检验发现问题的部位；
(14)使用单位认为的其他危险点。
A2.4.2  资料审查
热力管道资料审查按照本规则A2.1.2的规定执行。
A2.4.3  宏观检查
宏观检查主要包括以下内容：
A2.4.3.1  一般要求
(1)检查管道异常振动、位移，管道与相邻构件之间相互碰撞、摩擦等情况；
(2)检查地面标志是否存在缺失、损坏等情况；
(3)管道跨越段，检查外护(保温)层的完好情况，钢结构及基础、钢丝绳、索具及其连接件等腐蚀损伤情况；
(4)管道穿越段，检查穿越管道锚固墩的完好情况，保护工程的稳定性以及河流冲刷侵蚀情况；
(5)检查固定墩和补偿器外观、位移和地基状态等情况，当发现明显位移、变形、损坏时，应分析原因，必要时开展应力测试和分析；
(6)检查管道阀门、法兰、放水疏水装置等完好情况，包括泄压阀、放气阀、放水疏水装置有无异常集气、积液、腐蚀和堵塞等情况；
(7)使用单位认为有必要的其他检查。
A2.4.3.2  非直埋热力管道
(1)检查支吊架脱落、变形、腐蚀、损坏等情况；
(2)管沟和管廊，检查地基与结构外观，沟体(混凝土或砖砌)、盖板、检查室顶板及沟口过梁有无酥裂、露筋、腐蚀、断裂、塌陷，内部渗漏、积水、泡管等情况。
A2.4.3.3  直埋热力管道
(1)检查管道埋深与位置；
(2)管道沿线地表环境，检查管道与其他建(构)筑物或者管道的净距、占压状况、管道裸露，以及管道沿线水蒸汽逸散、土壤扰动与沉降、滑坡、断层、冻土层等情况；
(3)管道泄漏迹象，检查阀井、观察井、排潮井等位置的泄漏情况；
(4)检查阀井(室)内有无积水、沉降等情况；
(5)检查排潮管(仅适用于钢套钢直埋管道)是否堵塞、有无水蒸汽逸散等情况，必要时利用内窥镜检查排潮管内部和管道保温层完好情况。
A2.4.4  泄漏检测
当管道沿线有泄漏迹象时，应当采用目视检测，或采用声学、光学、电磁等技术设备，结合流量、压力等运行参数，查找泄漏点。必要时，可以委托专业机构进行专项泄漏检测。
A2.4.5  外护(保温)层检查
(1)主要检查外护(保温)层破损、脱落、保温层下冷凝水蒸发逸散等情况，必要时可以采用红外热成像检测；
(2)直埋热力管道主要检查入土端与出土端、露管段、阀井内、阀室内管道外护(保温)层的完好情况；
(3)使用单位认为有必要时，可以采用检测设备进行不开挖检测，如钢套钢直埋热力管道外护管防腐层破损点定位检测等。
A2.4.6  安全附件与仪表检查
安全附件和仪表的检查，应当参照工业管道年度检查的相关规定。
A2.4.7  补偿器检查
补偿器检查参照本规则4.2.1(9)的规定执行。
A2.4.8  壁厚测定
对有明显腐蚀和冲刷减薄的管道，应当在非直埋管段或直埋管段阀井、探坑等位置进行壁厚测定。
A2.4.9  保温性能检测
当管道设置有温度、压力、流量等检测装置时，应当对管道整体保温性能进行检测。检测方法参照GB/T 38588《城镇供热保温管网系统散热损失现场检测方法》的相关规定执行，评定方法参照GB/T 28638《城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法》的相关规定执行。
A2.4.10  阴极保护系统测试
阴极保护系统测试按照本规则A2.1.7的规定执行。
A2.4.11  杂散电流测试
直埋热力管道杂散电流测试按照本规则A2.1.8的规定执行。
A2.4.12  泄漏监测系统检查
当管道安装泄漏监测系统时，检查泄漏监测系统是否运行正常。
A2.4.13  耐压试验
耐压试验按照本规则2.4.3的规定执行。
A2.5  球墨铸铁热力管道
球墨铸铁热力管道的年度检查主要包括资料审查、宏观检查，必要时开展泄漏检测、壁厚测定，检查方法参照本规则A2.4的相关规定执行。

A3  结论与报告
A3.1  年度检查结论
年度检查工作完成后，检查人员应当根据实际情况作出以下检查结论：
(1)符合要求，指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的问题，可以在允许的参数范围内继续使用；
(2)基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能够保证安全运行，可以有条件地监控使用，结论中应当注明监控运行需要解决的问题及其完成期限；
(3)不符合要求，指发现严重缺陷，不能保证管道安全运行的情况，应当停止运行或者由检验机构做进一步检验。
A3.2  年度检查报告
年度检查由使用单位自行实施时，检查人员应当按照本规则的检查项目、要求进行记录，并且出具年度检查报告(见附录a)，年度检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者其授权的安全管理人员审批。
使用单位应当将年度检查报告及其记录(单项报告)存档记录，保存期限至少到下一个定期检验周期。
A3.3  问题处理
年度检查报告有问题需要处理时，使用单位应当及时采取措施对问题进行处理。
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附录a



报告编号：


公用管道年度检查报告





	使用单位
	：                                

	压力管道类别
	：      公 用 管 道                            

	压力管道品种
	：                                 

	压力管道名称
	：                                     

	压力管道编号
	：                                    

	检查日期
	：                               






(印制检查单位或者检验机构名称)




公用管道年度检查报告目录
              报告编号： 
	序号
	检查项目
	页码
	附页、附图

	1
	公用管道年度检查结论报告
	
	

	2
	资料审查报告
	
	

	3
	宏观检查报告
	
	

	4
	泄漏检测报告
	
	

	5
	防腐层/外护(保温)层检查报告
	
	

	6
	电性能测试报告
	
	

	7
	阴极保护系统测试报告
	
	

	8
	杂散电流测试报告
	
	

	9
	壁厚测定报告
	
	

	10
	安全附件与仪表检查报告
	
	

	11
	补偿器检查报告
	
	

	12
	保温性能检测报告
	
	

	13
	泄漏监测系统检查报告
	
	

	14
	耐压试验报告
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：根据年度检查实际内容可以增加或删除检查项目。

公用管道年度检查结论报告
                                             报告编号：
	管道名称
	
	管道编号
	

	起止位置
	
	管道级别
	

	安全管理人员
	
	联系电话
	

	投用日期
	
	下次检验日期
	

	使用单位名称
	

	使用单位地址
	

	性能参数
	管道长度
	km
	管道规格
	

	
	设计压力
	MPa
	设计温度
	℃

	
	输送介质
	
	管道材质
	

	
	工作压力
	MPa
	工作温度
	℃

	检查依据
	《压力管道定期检验规则——公用管道》(TSG D7004—202X)

	问题与
处理要求
	(说明检查发现的问题及其缺陷位置、程度、性质与处理意见，必要时附图或附页)



	检查结论
	□符合要求
□基本符合要求
□不符合要求
	允许使用参数

	
	
	压力
	MPa
	温度
	℃

	
	
	介质
	
	其他
	

	检查：                日期：
	


  (检查单位检查专用章或者公章)
            年  月  日

	审核：                日期：
	

	批准：                日期：
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公用管道年度检查报告附页(一)

报告编号：
	序号
	检查项目及其内容
	检查结果
	备注

	1
	1
资料审查
	(1)安全
管理资料
	安全管理规章制度与安全操作规则
	
	

	2
	
	
	作业人员上岗持证情况
	
	

	3
	
	(2)技术
档案资料
	定期检验报告
	
	

	4
	
	
	设计和安装、改造、维修等施工、竣工验收资料
	
	

	5
	
	(3)运行
状况资料
	日常运行维护记录
	
	

	6
	
	
	隐患排查治理记录
	
	

	7
	
	
	改造、维修记录
	
	

	8
	
	
	故障与事故记录
	
	

	9
	2
宏观检查
	(1)位置
与埋深
	管道位置
	
	

	10
	
	
	管道埋深
	
	

	11
	
	(2)地面
标志
	管道标识
	
	

	12
	
	
	围栏
	
	

	13
	
	(3)沿线地表环境
	
	

	14
	
	(4)跨越段
	
	

	15
	
	(5)穿越段
	
	

	16
	
	(6)阀门
与阀井
	阀门、法兰、补偿器、固定墩等
	
	

	17
	
	
	放水疏水装置
	
	

	18
	
	
	阀井(室)
	
	

	19
	
	(7)凝水缸
	
	

	20
	
	(8)示踪线、示踪带、电子标识器等
	
	

	21
	
	(9)生物侵害
	
	

	22
	
	(10)管道振动、位移，相邻构件
	
	

	23
	
	(11)支吊架
	
	

	24
	
	(12)管沟、管廊地基与结构
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公用管道年度检查报告附页(二)

报告编号：
	序号
	检查项目及其内容
	检查结果
	备 注

	25
	
	(13)泄漏迹象
	
	

	26
	
	(14)排潮管
	
	

	27
	
	(15)其他
	
	

	28
	3  泄漏检测
	
	

	29
	4  防腐层/外护(保温)层检查
	
	

	30
	5
电性能测试
	(1)电绝缘装置
	
	

	31
	
	(2)电连续性能
	
	

	32
	6
阴极保护系统测试
	(1)保护电位
	
	

	33
	
	(2)牺牲阳极输出电流、开路电位
	
	

	34
	
	(3)管内电流
	
	

	35
	
	(4)辅助阳极床和牺牲阳极接地电阻
	
	

	36
	
	(5)阴极保护运行状况
	
	

	37
	7  杂散电流测试
	
	

	38
	8  壁厚测定
	
	

	39
	9  安全附件与仪表检查
	
	

	40
	10  补偿器检查
	
	

	41
	11  保温性能检测
	
	

	42
	12  泄漏监测系统检查
	
	

	43
	13  耐压试验
	
	

	说明：



	检查：              日期：
	审核：              日期：
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注：没有或者未进行的检查项目在检查结果栏打“—”；无问题或者合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或者不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并且在备注栏中说明，可以增加附页说明。
附件B
特种设备定期检验意见通知书(1)
编号：

        (填写使用单位名称)        ：
      经检验，你单位的                 (管道名称、具体位置等)                 ，
存在以下问题，请于    年   月   日前将处理结果报送我机构。
	问题和意见：







检验人员：              日期：
检验机构技术负责人：              日期：        (检验机构检验专用章)
                                                       年   月   日
使用单位接收人：              日期：


	
处理结果：




使用单位主管负责人：           日期：                             (受检单位章)
                                                                 年  月  日



注：本通知书是作为检验中发现问题，需要使用单位进行处理而出具，一式三份，一份检验机构存档，两份送使用单位，其中一份使用单位应当在要求的时间内返回给检验机构。当发现严重隐患时，检验机构还应当将受检单位返回给检验机构的定期检验意见通知书报管道所在地的地市级市场监督管理部门。


特种设备定期检验意见通知书(2)
编号：
	使用单位
	

	公用管道名称
	起止位置
	检验结论意见

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
有关情况说明：

	
本通知的有效期：        年   月   日止

检验人员：                       日期：             (检验机构检验专用章或者公章)
年   月   日

使用单位安全管理人员：           日期：



注：本通知书适用于检验结论不存在问题，或者虽然存在问题但不需要使用单位回复意见的情况，是在检验报告出具前对检验结果出具的有效结论意见，一式两份，检验机构、使用单位各一份，本通知在有效期内有效。

附件C
报告编号：


公用管道定期检验报告







	使用单位名称
	：                      

	设备品种
	：                     

	压力管道名称
	：                     

	压力管道编号
	：                      

	检验类别
	：  (首次定期检验、定期检验)       

	检验日期
	：                     








(印制检验机构名称)

注意事项
1.本报告依据《压力管道定期检验规则——公用管道》(TSG D7004—202X)制定，为在用公用管道进行定期检验的结论报告，检验结论代表该公用管道在检验时的安全状况。
2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整。涂改无效。
3.结论报告无检验、审核、批准人员等签字，以及检验机构核准证号、检验专用章或者公章无效。
4.本报告一式三份，检验机构一份，使用单位两份。
5.使用单位对本报告结论如有异议，应当在取得报告后15个工作日内，向检验机构提出书面意见。



检验机构地址：
邮 政 编 码 ：
联 系 电 话 ：
电 子 邮 件 ：




公用管道定期检验报告目录
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注C-1：※标记的报告根据检验内容的需要可以添加。
注C-2：采用耐压试验和基于风险的检验方法进行定期检验时，检验机构可以自定定期检验报告目录。(本注C-1、注C-2均不印制。)

公用管道定期检验结论报告
      报告编号：
	管道名称
	
	管道编号
	

	投用日期
	
	管道级别
	

	使用单位名称
	

	使用单位地址
	

	使用单位
统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	安全管理员
	
	联系电话
	

	性能参数
	管道长度
	km
	管道规格
	mm

	
	设计压力
	MPa
	设计温度
	℃

	
	工作压力
	MPa
	工作温度
	℃

	
	输送介质
	
	管道材质
	

	
	起始—终止位置
	——

	检验依据
	《压力管道定期检验规则——公用管道》(TSG D7004—202X)

	检验方法
	

	问题及其
处理
	[说明检验评价中发现的问题及其处理(必要时附图或者附页)，不印制]


	检验结论
	管道的安全状况等级评定为      级

	
	□允许使用
□允许监控使用
□不允许使用
	允许(监控)使用参数

	
	
	压  力
	MPa
	温  度
	℃

	
	
	介  质
	
	其  他
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	检验人员：
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	检验机构核准证号：
       
         (检验机构检验专用章)
 年  月  日 

	审核：                日期：
	

	批准：                日期：
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